## PARAMETERS
general_settings | values | methods_to_apply | run_Y_or_N | angular_transient_stability_settings | run_Y_or_N
Min. Convergence Error | 0.00000000001 | Gauss Seidel (GS) | Y | Apply Analysis | Y
Max. Iterations Number | 1000000 | Newton Raphson (NR) | Y | Differential Equation Method Solution | run_Y_or_N
File Output Name | result_18 | Fast-Decoupled (FD) | Y | Heun | Y
Use Angles of DC Method | Y | DC Power-Flow (DC) | Y | Runge-Kutta 4th Order (RK4) | Y

## BUS
id | bus_i | R_a_pu | H | X_prime_d_pu | bus_type | bus_voltage_pu | bus_angle_degrees | P_gen_pu | Q_gen_pu | P_load_pu | Q_load_pu | Z_percent | I_percent | P_percent
BUS01 | 1 | 0 | 12 | 0.2 | SLACK | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS02 | 2 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS03 | 3 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0% | 0% | 100%
BUS04 | 4 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS05 | 5 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0% | 0% | 100%
BUS06 | 6 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0% | 0% | 100%
BUS07 | 7 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS08 | 8 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0% | 0% | 100%
BUS09 | 9 | 0 | 0 | 0 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0% | 0% | 100%
BUS10 | 10 | 0 | 10 | 0.15 | PV | 1.035 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS11 | 11 | 0 | 9 | 0.25 | PV | 1.03 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%

## LINES
id | bus_i | bus_j | R_pu | X_pu | B_shunt_pu
LINE01 | 2 | 3 | 0.008 | 0.03 | 0.004
LINE02 | 2 | 5 | 0.004 | 0.015 | 0.002
LINE03 | 2 | 6 | 0.012 | 0.045 | 0.005
LINE04 | 3 | 4 | 0.01 | 0.04 | 0.005
LINE05 | 3 | 6 | 0.004 | 0.04 | 0.005
LINE06 | 4 | 6 | 0.015 | 0.06 | 0.008
LINE07 | 4 | 9 | 0.018 | 0.07 | 0.009
LINE08 | 5 | 7 | 0.005 | 0.043 | 0.003
LINE09 | 6 | 8 | 0.006 | 0.048 | 0
LINE10 | 7 | 8 | 0.006 | 0.035 | 0.004
LINE11 | 8 | 9 | 0.005 | 0.048 | 0

## TRX
id | bus_i | bus_j | X_cc_pu | TAP
TRX01 | 1 | 2 | 0.006 | 1
TRX02 | 4 | 10 | 0.008 | 1
TRX03 | 7 | 11 | 0.01 | 1

## SHUNT_ELEMENTS
id | bus_i | R_pu | X_pu

## GS_RESULTS
iterations_number | 186 |  | method_error | 9.4388e-12 |  | time_second | 0.011842
id | bus_i | bus_voltage_pu | bus_angle_degrees | P_i_pu | Q_i_pu | P_gen_pu | Q_gen_pu | P_load_pu | Q_load_pu
BUS01 | 1 | 1.04 | 0 | 2.4665 | 2.0645 | 2.4665 | 2.0645 | 0 | 0
BUS02 | 2 | 1.0282 | -0.79297 | -5.6937e-10 | 1.3961e-10 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS03 | 3 | 0.9969 | -1.9702 | -1.5 | -1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2
BUS04 | 4 | 1.0242 | -0.60823 | -1.4199e-09 | 6.1931e-11 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS05 | 5 | 1.0169 | -1.3182 | -1.2 | -0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6
BUS06 | 6 | 0.9926 | -2.2765 | -1.4 | -0.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9
BUS07 | 7 | 1.0209 | -0.34813 | -1.0493e-09 | 3.925e-11 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS08 | 8 | 0.98453 | -2.4142 | -1.1 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
BUS09 | 9 | 0.98073 | -2.7983 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5
BUS10 | 10 | 1.035 | 0.25662 | 2 | 1.415 | 2 | 1.415 | 0 | 0
BUS11 | 11 | 1.03 | 0.52373 | 1.6 | 0.95095 | 1.6 | 0.95095 | 0 | 0

## GS_POWER_FLOW
id | bus_i | bus_j | P_ij_pu | Q_ij_pu | P_ji_pu | Q_ji_pu | P_loss_pu | Q_loss_pu
LINE01 | 2 | 3 | 0.92408 | 0.82883 | -0.91237 | -0.79311 | 0.011714 | 0.035722
LINE02 | 2 | 5 | 0.78986 | 0.56354 | -0.78629 | -0.55434 | 0.0035712 | 0.0092096
LINE03 | 2 | 6 | 0.75252 | 0.61474 | -0.74173 | -0.58449 | 0.010792 | 0.030257
LINE04 | 3 | 4 | -0.72925 | -0.49528 | 0.73702 | 0.51615 | 0.0077702 | 0.020867
LINE05 | 3 | 6 | 0.14162 | 0.088392 | -0.1415 | -0.097129 | 0.0001158 | -0.0087373
LINE06 | 4 | 6 | 0.59278 | 0.38962 | -0.58549 | -0.37673 | 0.0072902 | 0.012887
LINE07 | 4 | 9 | 0.6702 | 0.4644 | -0.65864 | -0.43754 | 0.011561 | 0.026861
LINE08 | 5 | 7 | -0.41371 | -0.045665 | 0.41454 | 0.046628 | 0.00083632 | 0.0009634
LINE09 | 6 | 8 | 0.068718 | 0.15835 | -0.068537 | -0.1569 | 0.00018146 | 0.0014517
LINE10 | 7 | 8 | 1.1855 | 0.87166 | -1.1729 | -0.80676 | 0.012506 | 0.064908
LINE11 | 8 | 9 | 0.14149 | 0.063655 | -0.14136 | -0.062463 | 0.00012416 | 0.001192
TRX01 | 1 | 2 | 2.4665 | 2.0645 | -2.4665 | -2.0071 | 0 | 0.057391
TRX02 | 4 | 10 | -2 | -1.3702 | 2 | 1.415 | 0 | 0.044825
TRX03 | 7 | 11 | -1.6 | -0.91829 | 1.6 | 0.95095 | -2.2204e-16 | 0.032654

## GS_POWER_BALANCE
total_generation |  | total_load |  | total_losses |  | power_balance
P_gen_pu | Q_gen_pu | P_load_pu | Q_load_pu | P_loss_pu | Q_loss_pu | delta_P_pu | delta_Q_pu
6.0665 | 4.4305 | 6 | 4.1 | 0.066462 | 0.33045 | 3.911e-09 | -3.2768e-10

## NR_RESULTS
iterations_number | 4 |  | method_error | 9.4384e-12 |  | time_second | 0.1092
id | bus_i | bus_voltage_pu | bus_angle_degrees | P_i_pu | Q_i_pu | P_gen_pu | Q_gen_pu | P_load_pu | Q_load_pu
BUS01 | 1 | 1.04 | 0 | 2.4665 | 2.0645 | 2.4665 | 2.0645 | 0 | 0
BUS02 | 2 | 1.0282 | -0.79297 | 0 | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS03 | 3 | 0.9969 | -1.9702 | -1.5 | -1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2
BUS04 | 4 | 1.0242 | -0.60823 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS05 | 5 | 1.0169 | -1.3182 | -1.2 | -0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6
BUS06 | 6 | 0.9926 | -2.2765 | -1.4 | -0.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9
BUS07 | 7 | 1.0209 | -0.34813 | -1.8652e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS08 | 8 | 0.98453 | -2.4142 | -1.1 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
BUS09 | 9 | 0.98073 | -2.7983 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5
BUS10 | 10 | 1.035 | 0.25662 | 2 | 1.415 | 2 | 1.415 | 0 | 0
BUS11 | 11 | 1.03 | 0.52373 | 1.6 | 0.95095 | 1.6 | 0.95095 | 0 | 0

## NR_POWER_FLOW
id | bus_i | bus_j | P_ij_pu | Q_ij_pu | P_ji_pu | Q_ji_pu | P_loss_pu | Q_loss_pu
LINE01 | 2 | 3 | 0.92408 | 0.82883 | -0.91237 | -0.79311 | 0.011714 | 0.035722
LINE02 | 2 | 5 | 0.78986 | 0.56354 | -0.78629 | -0.55434 | 0.0035712 | 0.0092096
LINE03 | 2 | 6 | 0.75252 | 0.61474 | -0.74173 | -0.58449 | 0.010792 | 0.030257
LINE04 | 3 | 4 | -0.72925 | -0.49528 | 0.73702 | 0.51615 | 0.0077702 | 0.020867
LINE05 | 3 | 6 | 0.14162 | 0.088392 | -0.1415 | -0.097129 | 0.0001158 | -0.0087373
LINE06 | 4 | 6 | 0.59278 | 0.38962 | -0.58549 | -0.37673 | 0.0072902 | 0.012887
LINE07 | 4 | 9 | 0.6702 | 0.4644 | -0.65864 | -0.43754 | 0.011561 | 0.026861
LINE08 | 5 | 7 | -0.41371 | -0.045665 | 0.41454 | 0.046628 | 0.00083632 | 0.0009634
LINE09 | 6 | 8 | 0.068718 | 0.15835 | -0.068537 | -0.1569 | 0.00018146 | 0.0014517
LINE10 | 7 | 8 | 1.1855 | 0.87166 | -1.1729 | -0.80676 | 0.012506 | 0.064908
LINE11 | 8 | 9 | 0.14149 | 0.063655 | -0.14136 | -0.062463 | 0.00012416 | 0.001192
TRX01 | 1 | 2 | 2.4665 | 2.0645 | -2.4665 | -2.0071 | 0 | 0.057391
TRX02 | 4 | 10 | -2 | -1.3702 | 2 | 1.415 | 2.2204e-16 | 0.044825
TRX03 | 7 | 11 | -1.6 | -0.91829 | 1.6 | 0.95095 | 0 | 0.032654

## NR_POWER_BALANCE
total_generation |  | total_load |  | total_losses |  | power_balance
P_gen_pu | Q_gen_pu | P_load_pu | Q_load_pu | P_loss_pu | Q_loss_pu | delta_P_pu | delta_Q_pu
6.0665 | 4.4305 | 6 | 4.1 | 0.066462 | 0.33045 | -6.2172e-15 | 9.77e-15

## FD_RESULTS
iterations_number | 17 |  | method_error | 8.0207e-12 |  | time_second | 0.084157
id | bus_i | bus_voltage_pu | bus_angle_degrees | P_i_pu | Q_i_pu | P_gen_pu | Q_gen_pu | P_load_pu | Q_load_pu
BUS01 | 1 | 1.04 | 0 | 2.4665 | 2.0645 | 2.4665 | 2.0645 | 0 | 0
BUS02 | 2 | 1.0282 | -0.79297 | 1.3164e-10 | 4.3485e-11 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS03 | 3 | 0.9969 | -1.9702 | -1.5 | -1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2
BUS04 | 4 | 1.0242 | -0.60823 | 7.0923e-11 | -9.8623e-12 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS05 | 5 | 1.0169 | -1.3182 | -1.2 | -0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6
BUS06 | 6 | 0.9926 | -2.2765 | -1.4 | -0.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9
BUS07 | 7 | 1.0209 | -0.34813 | 1.1794e-11 | -7.1054e-13 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS08 | 8 | 0.98453 | -2.4142 | -1.1 | -0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
BUS09 | 9 | 0.98073 | -2.7983 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5
BUS10 | 10 | 1.035 | 0.25662 | 2 | 1.415 | 2 | 1.415 | 0 | 0
BUS11 | 11 | 1.03 | 0.52373 | 1.6 | 0.95095 | 1.6 | 0.95095 | 0 | 0

## FD_POWER_FLOW
id | bus_i | bus_j | P_ij_pu | Q_ij_pu | P_ji_pu | Q_ji_pu | P_loss_pu | Q_loss_pu
LINE01 | 2 | 3 | 0.92408 | 0.82883 | -0.91237 | -0.79311 | 0.011714 | 0.035722
LINE02 | 2 | 5 | 0.78986 | 0.56354 | -0.78629 | -0.55434 | 0.0035712 | 0.0092096
LINE03 | 2 | 6 | 0.75252 | 0.61474 | -0.74173 | -0.58449 | 0.010792 | 0.030257
LINE04 | 3 | 4 | -0.72925 | -0.49528 | 0.73702 | 0.51615 | 0.0077702 | 0.020867
LINE05 | 3 | 6 | 0.14162 | 0.088392 | -0.1415 | -0.097129 | 0.0001158 | -0.0087373
LINE06 | 4 | 6 | 0.59278 | 0.38962 | -0.58549 | -0.37673 | 0.0072902 | 0.012887
LINE07 | 4 | 9 | 0.6702 | 0.4644 | -0.65864 | -0.43754 | 0.011561 | 0.026861
LINE08 | 5 | 7 | -0.41371 | -0.045665 | 0.41454 | 0.046628 | 0.00083632 | 0.0009634
LINE09 | 6 | 8 | 0.068718 | 0.15835 | -0.068537 | -0.1569 | 0.00018146 | 0.0014517
LINE10 | 7 | 8 | 1.1855 | 0.87166 | -1.1729 | -0.80676 | 0.012506 | 0.064908
LINE11 | 8 | 9 | 0.14149 | 0.063655 | -0.14136 | -0.062463 | 0.00012416 | 0.001192
TRX01 | 1 | 2 | 2.4665 | 2.0645 | -2.4665 | -2.0071 | 0 | 0.057391
TRX02 | 4 | 10 | -2 | -1.3702 | 2 | 1.415 | -2.2204e-16 | 0.044825
TRX03 | 7 | 11 | -1.6 | -0.91829 | 1.6 | 0.95095 | 0 | 0.032654

## FD_POWER_BALANCE
total_generation |  | total_load |  | total_losses |  | power_balance
P_gen_pu | Q_gen_pu | P_load_pu | Q_load_pu | P_loss_pu | Q_loss_pu | delta_P_pu | delta_Q_pu
6.0665 | 4.4305 | 6 | 4.1 | 0.066462 | 0.33045 | -1.5567e-11 | -2.6165e-11

## DC_RESULTS
bus_i | bus_angle
1 | 0
2 | -0.82506
3 | -2.359
4 | -0.63849
5 | -1.5
6 | -2.6871
7 | -0.47852
8 | -2.8556
9 | -3.2589
10 | 0.27824
11 | 0.43821